## Sheet1
Manufacturer | Model | Rated Power (kW) | Cut-in Wind Speed (m/s) | Rated Wind Speed (m/s) | Cut-out Wind Speed (m/s) | Rotor Diameter (m) | Swept Area (m^2) | Power Density 1 (W/m^2) | Power Density 2 (m^2/kW) | Hub Height (m) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5
GE Wind | GE1.7-100 | 1700 | 3 | 10 | 23 | 100 | 7854 | 216.5 | 4.6 | 80/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 195 | 303 | 424 | 545 | 687 | 829 | 1015 | 1201 | 1370 | 1535 | 1647 | 1687 | 1698 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
NEG Micon | NM19 | 108 | 4 | 14 | 30 | 18.9 | 280.55 | 385.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endurance | E-3120 | 50 | 3.5 | 10 | 25 | 19.2 | 290 | 172.4 | 5.8 | 37/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEG Micon | NM48 | 750 | 4 | 16 | 25 | 48.2 | 1824 | 411.2 | 2.4 | 50/60/70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 16.68 | 33.49 | 50.41 | 68.23 | 89.77 | 122.1 | 159.1 | 198.7 | 247.4 | 294.3 | 347.6 | 393.4 | 446.2 | 499.4 | 543.8 | 591.5 | 640.2 | 680.5 | 712.4 | 735.5 | 751.9 | 767.5 | 774.6 | 774.2 | 769.2 | 761.1 | 749.7 | 735.1 | 715.5 | 706.3 | 697.2 | 692.9 | 683.3 | 652.8
PowerWind | PW56-900 | 900 | 3 | 12.5 | 25 | 56 | 2463 | 365.4 | 2.7 | 59/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 32 | 50 | 71 | 103 | 136 | 182 | 230 | 288 | 345 | 421 | 497 | 593 | 687 | 755 | 815 | 860 | 886 | 896 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Aeronautica | 47-750 | 750 | 3.5 | 14.5 | 25 | 47 | 1735 | 432.3 | 2.3 | 50/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 35 | 53 | 71 | 88 | 120 | 153 | 192 | 233 | 287 | 345 | 397 | 448 | 497 | 545 | 590 | 633 | 670 | 702 | 725 | 742 | 747 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
GE Wind | GE1.5-77 | 1500 | 3.5 | 12 | 25 | 77 | 4657 | 322.1 | 3.1 | 61.4/64.7/80/85/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46.33 | 83 | 131 | 185 | 250 | 326 | 416 | 521 | 640 | 780 | 924 | 1062 | 1181 | 1283 | 1359 | 1402 | 1436 | 1463 | 1481 | 1488 | 1494 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
GE Wind | GE2.7-116 | 2700 | 3 |  |  | 116 | 10660 | 253.3 | 3.9 | 80/90/94
GE Wind | GE2.82-127 | 2800 | 3 | 8 | 25 | 127 | 12667 | 221 | 4.5 | 89/114
GE Wind | GE1.85-82.5 | 1850 | 3 | 13 | 25 | 82.5 | 5346 | 346.1 | 2.9 | 65/80/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 75 | 130 | 201 | 270 | 347 | 459 | 571 | 710 | 849 | 988 | 1126 | 1293 | 1459 | 1578 | 1697 | 1780 | 1823 | 1845 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850
GE Wind | GE2.3-116 | 2300 | 3 | 10.4 | 22 | 116 | 10569 | 217.6 | 4.6 | 80/94
Vestas | V47-0.66 | 660 | 4 | 15 | 25 | 47 | 1735 | 380.4 | 2.6 | 40/45/50/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 24.24 | 43.8 | 70.25 | 96.7 | 129.84 | 166 | 209 | 252 | 301 | 350 | 402.17 | 450 | 494 | 538 | 569 | 600 | 618.26 | 635 | 643 | 651 | 654.13 | 657 | 658 | 659 | 659.5 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660
Vestas | V90-1.8 | 1800 | 3 | 13 | 25 | 90 | 6362 | 282.9 | 3.54 | 80/95/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 46 | 110 | 170 | 240 | 355 | 460 | 580 | 727 | 874 | 1047 | 1219 | 1382 | 1544 | 1642 | 1740 | 1775 | 1789 | 1795 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Vestas | V90-3.0 | 3000 | 3.5 | 16.5 | 25 | 90 | 6362 | 471.5 | 2.1 | 80/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 77 | 133 | 190 | 271 | 353 | 467 | 581 | 733 | 886 | 1079 | 1272 | 1484 | 1696 | 1901 | 2106 | 2298 | 2489 | 2643 | 2797 | 2874 | 2951 | 2972 | 2993 | 2996 | 2999 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Vestas | V80-1.8 | 1800 | 4 | 15 | 25 | 80 | 5027 | 358.1 | 2.8 | 60/67/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 60.22 | 109 | 181 | 253 | 343.87 | 443 | 562.5 | 682 | 825 | 968 | 1133.91 | 1286 | 1434 | 1582 | 1665 | 1748 | 1771.48 | 1793 | 1796 | 1799 | 1799.52 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
REpower | MM92 | 2050 | 3 | 12.5 | 24 | 92.5 | 6720 | 305.1 | 3.3 | 68.5/80/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 94 | 150 | 205 | 298 | 391 | 518 | 645 | 812 | 979 | 1177 | 1375 | 1750 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Bonus | missing
Siemens | SWT-2.3-101 | 2300 | 3 | 12 | 20 | 101 | 8012 | 287.5 | 3.49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 119 | 180 | 249 | 359 | 469 | 585 | 700 | 888 | 1075 | 1303 | 1530 | 1800 | 2010 | 2115 | 2195 | 2260 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0
Siemens | SWT-2.3-93 | 2300 | 3.5 | 13 | 25 | 93 | 6793 | 338.2 | 2.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 100 | 163 | 278 | 393 | 537 | 682 | 860 | 1039 | 1234 | 1430 | 1580 | 1730 | 1885 | 2040 | 2140 | 2241 | 2280 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
Nordtank | NTK65 | 65 | 3.6 | 13.5 | 25 | 16.5 | 213 | 305.2 | 3.3 | 24
Mitsubishi | MWT62/1.0 | 1000 | 3 | 12.5 | 25 | 61.4 | 2960 | 337.8 | 3 | 50/60/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 162 | 210 | 268 | 330 | 406 | 485 | 568 | 670 | 767 | 880 | 984 | 996 | 998 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Wincon | 108 | 105
Norwin | 29-STALL-225 | 225 | 4 | 14 | 25 | 29.1 | 664 | 338.9 | 3 | 30/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 29.57 | 40 | 52 | 64 | 78.5 | 93 | 108.65 | 123 | 136 | 149 | 161.5 | 174 | 183.91 | 193 | 199 | 205 | 210.22 | 215 | 218 | 221 | 222 | 223 | 223.48 | 224 | 224.5 | 225 | 225 | 225 | 224.48 | 224 | 222
Nordtank | NTK150 | 150 | 4 | 13.5 | 25 | 24.6 | 475 | 315.8 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 8 |  | 24 |  | 40 |  | 63 |  | 88 |  | 111 |  | 132 |  | 147 |  | 157 |  | 155 |  | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
NEG Micon | M530 | 250 | 4 | 14.5 | 25 | 26 | 530 | 471.7 | 2.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 3.6 |  | 19.5 |  | 42.8 |  | 72 |  | 104.4 |  | 139.4 |  | 173.6 |  | 206.8 |  | 235.1 |  | 255.7 |  | 266.7 |  | 267.9 |  | 254.3 |  | 248.9 |  | 242.7 |  | 236.6 |  | 231.1